ЗАО “КЭАЗ”

Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского,8

# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ТИПА ВА04-36

# Руководство по эксплуатации

## ГЖИК.641453.188 РЭ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения и заказа трехполюсных автоматических выключателей и выключателей нагрузки типа ВА04-36 с естественным воздушным охлаждением.

Выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50, 60 Гц напряжением до 690 В и постоянного тока до 440В с рабочими токами до 400 А для нечастых оперативных включений и отключений линий (до трех в час) и (автоматические выключатели) для защиты их от перегрузок и коротких замыканий.

Выключатели изготавливаются климатического исполнения УХЛ и категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Выключатели изготавливаются по ТУ3422-047-05758109-2011 и соответствуют ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2).

# Структура условного обозначения выключателя.

ВА04-36-Х1Х2Х3Х4Х5Х6-Х7…А- Х8…-Х9…-Х10…-Х11- Х12…- УХЛ3-КЭАЗ

ВА04-36 - Обозначение типа.

Х1Х2  - Условное обозначение числа полюсов и максимальных расцепите

лей тока в комбинации по зоне защиты:

33 – 3 полюса с расцепителями тока короткого замыкания,

34 – 3 полюса с расцепителями тока перегрузки и расцепителями тока короткого замыкания.

30 – три полюса без максимальных расцепителей тока (выключатели нагрузки) (см. приложение Ж).

Х3Х4 - Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинациям согласно табл.1

Таблица 1

| Обозначение | Свободные вспомогательные контакты (ВК) | Независимый расцепитель |
| --- | --- | --- |
|  | с ручным приводом | с электромагнитным приводом |  |
| 00 | - | исполнение отсутствует | - |
| 11 | 2р + 2з | 1р + 2з | - |
| 12 | - | исполнение отсутствует | + |
| 18 | 2р + 1з | 1р + 1з | + |

Х5 – Условное обозначение исполнения по виду привода:

1 – с ручным,

3 – с электромагнитным приводом (ПЭ).

Х6 – Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам:

0 – отсутствует,

6 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» -для выключателей с ручным приводом.

Х7…А – Номинальный ток расцепителей выключателя.

Х8… – Уставка расцепителей тока короткого замыкания.

Х9… – Номинальное напряжение и род тока главной цепи:

до 690АС – для выключателей переменного тока;

до 440DС – для выключателей постоянного тока.

Х10… – Параметры независимого расцепителя (при его необходимости): номинальное напряжение и род тока.

- 2 -

Приложение Ж

Дополнительные требования на выключатели без максимальных расцепителей

Выключатели нагрузки предназнаячены для нечастых оперативных включений и отключений линии (до 3-х в час). Выключатели не имеют расцепителей максимального тока и не предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий. При перегрузках и коротких замыканиях его защита должна обеспечиваться вышестоящим автоматическим выключателем.

Выключатели соответствуют ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50030.3-99 и ТУ3422-047-05758109-2011 с учётом требований настоящего приложения.

Выключатели не пригодны для разъединения.

Условное обозначение типа выключателя – ВА04-36-30…

Номинальное рабочее напряжение выключателей (Uе): В – 400 и 690В переменного тока 50Гц; - 240 (2 полюса последовательно) и 440 (3 полюса последовательно) постоянного тока.

Категория применения по ГОСТ Р 50030.3-99: АС 22А и АС23А для цепей переменного тока и ДС22А и ДС23А-для цепей постоянного тока.

Номинальные токи (Iе), А: 80; 250 и 400. Номинальное напряжение изоляции (Ui) – 690В.

| Номиналь-ный ток, А | Номинальная включающая / отключающая способность в цепях переменого тока, кА | Номинальная включающая / отключающая способность в цепях постоянного тока, кА | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw), кА (в течение 1 с) | Номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания (Icm), кА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1,0 / 0,8 | 0,4 / 0,4 | 1,2 | 1,7 |
| 250 | 2,5 / 2,0 | 1,0 / 1,0 | 3,0 | 5 |
| 400 | 4,0 / 3,2 | 1,6 / 1,6 | 4 | 6,8 |

Механизм управления выключателя имеет два фиксированных положения: включено «I» и отключено «О». Расцепление его и размыкание контактов в аварийных ситуациях не происходит.

Выключатели нагрузки имеют встроенную защиту от токов короткого замыкания в диапазоне токов от 5кА (мгновенный ток срабатывания) до наибольшей отключающей способности: - 18 кА при 400В 50Гц и 440В постоянного тока

- 10кА при 690В 50Гц.

Маркировка выключателя содержит следующие данные:

- обозначение типоисполнения;

- ГОСТ Р 50030.3-99;

- категория применения по ГОСТ Р 50030.3;

- номинальный рабочий ток (Ie);

- номинальное рабочее напряжение (Ue);

- номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw);

- номинальная включающая способность в условиях короткого замыкания (Icm);

- частота переменного тока;

- номинальное напряжение изоляции (Ui).

- 23 -

Продолжение приложения Е

Присоединение с дополнительными расширительными выводами

и межполюсными перегородками

Рекомендуется на номинальный ток 400 А (возможно и на другие токи).

Комплект дополнительных расширительных присоединительных выводов

- 22 -

Х11… – Параметры  привода электромагнитного (при его необходимости): номинальное напряжение и род тока.

УХЛ3 – Обозначение климатического исполнения и категории размещения.

Х12… – Вид приемки, условия поставки: АЭС – для АЭС

при отсутствии – приемка ОТК.

КЭАЗ – Торговая марка.

# Формулирование заказа.

При заказе выключателя необходимо указывать:

1) Наименование, типоисполнение.

2) Номинальный ток расцепителей (см. табл. 2);

3) Уставку расцепителей тока короткого замыкания (см. табл. 2);

4) Номинальное напряжение и род тока главной цепи;

5) Род тока и номинальное напряжение Uc расцепителя независимого (НР) - при необходимости;

6) Род тока и номинальное напряжение Us привода электромагнитного (ПЭ) - при необходимости;

7) Климатическое исполнение и категория размещения;

8) Вид приемки, условия поставки (ОТК – не указывается);

9) Товарный знак.

По отдельному заказу поставляются:

- комплект зажимов одно или двухгнёздных;

- комплект специальных кабельных наконечников (КНсп);

- ручной дистанционный привод (РПД) (кроме выключателей с электромагнитным приводом);

- комплект выводов расширительных;

- комплект межполюсных перегородок;

- комплект зажимов для присоединения алюминиевых шин.

Примеры записи:

1) Выключатель автоматический ВА04-36-340010-250А-3000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ.

2) Выключатель автоматический ВА04-36-341110-400А-4000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ.

3) Выключатель автоматический ВА04-36-341816-320А-3200-690АС-НР220-240АС/220DC-УХЛ3-КЭАЗ.

4) Выключатель автоматический ВА04-36-340010-250А-1500-440DC-УХЛ3-КЭАЗ.

5) Выключатель автоматический ВА04-36-341210-200А-2500-690АС-НР24АС/DC-УХЛ3-КЭАЗ.

6) Выключатель автоматический ВА04-36-341130-400А-4000-ПЭ230АС-УХЛ3-КЭАЗ.

7) Выключатель нагрузки ВА04-36-301110-250А-690АС/440DC-УХЛ3-КЭАЗ.

8) Комплект зажимов одногнездных 180 кв.мм ВА04-36/ВА51-35-УХЛ3-КЭАЗ.

9) Комплект зажимов двугнездных 2х95 кв.мм ВА04-36/ВА51-35-УХЛ3-КЭАЗ

10) Комплект специальных кабельных наконечников КНсп 70 кв. мм ВА04-36/ВА51-35- УХЛ3-КЭАЗ.

11) Привод ручной дистанционный РПД-ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35/ВА57-39-УХЛ3-КЭАЗ.

12) Комплект выводов расширительных ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35-УХЛ3-КЭАЗ.

13) Комплект межполюсных перегородок ВА04-36/ВА51-35/ВА57-35-УХЛ3-КЭАЗ.

14) Комплект зажимов для алюминиевых шин ВА04-36/ВА51-35-16…320А-УХЛ3-КЭАЗ.

15) Комплект зажимов для алюминиевых шин ВА04-36/ВА51-35-400А-УХЛ3-КЭАЗ.

Примечание.

В комплекты входят: - зажимы, кабельные наконечники и расширительные выводы – по 3 шт.;

- межполюсные перегородки – по 2 шт.

- 3 -

Таблица 2

| Тип выключателя | Номинальные токи (In), А | Уставки электромагнитных расцепителей (I>), А | Вид максимального расцепителя токов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Переменного тока | Постоянного тока |  |
| ВА04-36-34 ХХ ХХ | 16, 20 | 125, 250 | 160, 320 | Расцепитель токов короткого замыкания и токов перегрузки |
|  | 25 | 150, 300, 400 | 200, 360 |  |
|  | 31,5 | 200, 400, 500 | 250, 500 |  |
|  | 40 | 250, 400, 500 | 300, 500 |  |
|  | 50 | 250, 500, 600 | 300, 600 |  |
|  | 63 | 500, 750 | 800 |  |
|  | 80 | 630, 1000 | 800 |  |
|  | 100 | 750, 1250 | 800 |  |
|  | 125 | 1000, 1500 | 1000 |  |
|  | 160 | 1000, 2000 | 1000 |  |
|  | 200 | 1250, 2500 | 1200 |  |
|  | 250 | 1500, 3000 | 1500 |  |
|  | 320 | 2000, 3200 | 2000 |  |
|  | 400 | 2500, 4000 | 2500 |  |
| ВА04-36-33 ХХ ХХ | 80 | 500, 630, 1000 | 800, 1200 | Расцепитель токов короткого замыкания |
|  | 250 | 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000 | 800, 1000, 1200, 1500 |  |
|  | 400 | 2500, 3200, 4000 | 2000, 2500 |  |

2  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря не более 2000 м.

Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ3.

Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40(С:

Степень загрязнения среды – 3 по ГОСТ Р 50030.1-2007.

Механические воздействующие факторы по группе М3 ГОСТ 17516.1-90.

Рабочее положение выключателей в пространстве – на вертикальной плоскости знаком «I» (включено) – вверх; возможен поворот вправо или влево на 90(.

Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями:

- IP00 для выводных зажимов;

- IP20 для оболочки выключателя.

3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Главные цепи.

Номинальное рабочее напряжение (Ue), В: – 400 и 690 переменного тока частоты 50 Гц; – 220 постоянного тока при нагрузке 2-х полюсов и – 440 при нагрузке 3-х полюсов.

Минимальное рабочее напряжение, В - 24.

Номинальное напряжение изоляции (Ui), В – 690.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) – 8 кВ.

Номинальные токи расцепителей (In) и уставки электромагнитных расцепителей (I>) приведены в табл. 2.

Номинальный режим эксплуатации – продолжительный.

Категория применения по ГОСТ Р 50030.2–99 – А (неселективные).

- 4 -

Приложение Е

- 21 -

Приложение Д

* для выключателей на 400 А.

Комплект зажимов для присоединения алюминиевых шин:

- винт - 3 шт.;

- тарельчатая пружина  - 3 шт.

- 20-

Износостойкость выключателей приведена в табл. 3.

Таблица 3

| Номинальные токи расцепителей, А | Число циклов оперирования |
| --- | --- |
|  | Общее | При In | Отключение независимым расцепителем (в счёт циклов без тока) |
|  | С ручным приводом | С электромагнитным приводом | Ue 400В | Ue 690В |  |
| 16 –63 | 10000 | 8000 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 80 – 250 |  |  | 2000 |  |
| 320, 400 | 5000 | 1000 |  |

Ручной дистанционный привод выключателей обеспечивает число включений и отключений, равное общему количеству циклов.

Характеристики максимальных расцепителей тока.

Расцепители тока короткого замыкания - электромагнитные мгновенного действия:

1) при нагрузке любых двух полюсов током:

- 0,8 токовой уставки не вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с.

- 1,2 токовой уставки переменным и постоянным (выпрямленным) током с коэффициентом пульсации до 8% обеспечивают размыкание выключателя в течение 0,2 с. При нагрузке расцепителей постоянным током от генератора или аккумулятора ток срабатывания может возрастать до 1,3 - 1,4 уставки.

2) при нагрузке каждого полюса отдельно током 1,3 токовой уставки – для выключателей переменного переменного тока и 1,4 – для выключателей постоянного тока вызывают размыкание выключателя в течение 0,2 с.

Расцепители тока перегрузки – тепловые, с обратнозависимой выдержкой времени, при контрольной температуре 30(С при нагрузке всех полюсов имеют:

- условный ток нерасцепления - 1,05 In;

- условный ток расцепления - 1,3 In для выключателей переменного тока и 1,35 In для выключателей постоянного тока;

- условное время: – 1 ч. для расцепителей 16 - 63 А,

– 2 ч для расцепителей 80 – 400 А.

Выключатели с расцепителями тока перегрузки должны допускать повторное включение после отключения тока перегрузки через время не более 180с, а токов короткого замыкания через время не более 120 с.

Характеристики в условиях короткого замыкания.

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu) и номинальная наибольшая включающая способность (Icm) приведены в табл. 4.

# При подводе напряжения со стороны выводов 2, 4, 6 отключающая способность уменьшается на 50%.

# - 5 -

Таблица 4

| Тип выключателя | Номи- наль- ные токи (In), А | Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), kА | Номинальная наибольшая включающая способность (Icm), kА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ue 400В | cosφ | Ue 690В | cosφ | Ue* -220В | Ue* -440В | Ue 400В | Ue 690В | Ue* -220В | Ue* -440В |
| ВА04-36 -34 ХХ ХХ | 16 | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | 5 | 3 | 4,5 | 5 | 3 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 6 |  |  |  |  |  | 9 | 4,5 |  |  |
|  | 31,5 |  |  |  |  | 8 | 4 |  |  | 8 | 4 |
|  | 40 | 8 | 0,7 | 4 | 0,7 |  |  | 12 | 6 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 18 | 0,3 | 10 | 0,3 | 25 | 18 | 36 | 17 | 25 | 18 |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА04-36 -33 ХХ ХХ | 80 | 18 | 0,3 | 10 | 0,3 | 25 | 18 | 36 | 17 | 25 | 18 |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* постоянная времени не более 0,01 с.

Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics) приведена в табл. 5.

Таблица 5

| Номиналь- ные токи (In), А | Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics), % Icu |
| --- | --- |
|  | Ue 400В | Ue 690В |
| 16-20 | 100 |
| 25-400 | 50 |

Зависимость номинального рабочего тока выключателей от температуры приведена на рисунке 3.1.

- 6 -

Электрические схемы присоединения внешних проводников к зажимам выключателей

в цепях постоянного тока

Соединение зажимов 2-3 осуществляется потребителем

Приложение Г

Минимально-допустимые расстояния от выключателей до

металлических частей

-  19 -

Продолжение приложения В

Схема электрическая принципиальная выключателя

с независимым расцепителем (без вспомогательных контактов)

Схема электрическая принципиальная выключателя

с независимым расцепителем и вспомогательными контактами

Схема электрическая принципиальная выключателей с электромагнитным

приводом, с независимым расцепителем и вспомогательными контактами

Примечание. Схема рассчитана на применение независимого расцепителя и

электромагнитного привода в цепях управления одной полярности (фазы).

При применении их в цепях управления, запитанных от разных фаз,

в цепи привода применять вспомогательный контакт 11-12 взамен

контакта 21-22.

Монтаж электрических цепей, указанных на рисунках штрихпунктиром, установка кнопочных

выключателей SB1и SB2 и соединение проводников «Жл» и «Сн» осуществляются потребителем

- 18 -

Рисунок 3.1     Зависимость номинального рабочего тока выключателей

от температуры окружающего воздуха

3.2 Дополнительные сборочные единицы

Независимый расцепитель

Независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения выключателя и обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы его катушки напряжения постоянного или однофазного переменного токов.

Номинальные напряжения независимого расцепителя указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Номинальное напряжение(Uc), В |
| --- |
| Постоянный ток | Переменный ток частоты 50, 60 Гц |
| 24, 48, 110, 220 | 24, 48, 110, 220-240, 380-400 |

Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до 120% номинального напряжения.

Независимый расцепитель – расцепитель мгновенного действия.

Для исключения его повреждения используется только в комбинации с последовательно включаемым собственным замыкающим вспомогательным контактом (см. приложение В).

Собственное время отключения выключателя с момента подачи номинального напряжения на катушку независимого расцепителя не более 0,04 с.

Выключатели с независимым расцепителем обеспечивают не менее 10 отключений выключателя подряд при холодном состоянии катушек расцепителей, причем пауза между двумя последовательными отключениями должна быть 14- 15 с.

Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает 300 ВА при переменном токе и 350 Вт при постоянном токе.

Вспомогательные контакты

Параметры и характеристики вспомогательных контактов.

Номинальное напряжение изоляции(Ui), В – 400.

Условный тепловой ток (Ithe), А – 5.

Категория применения:

- АС15 на переменном токе,

- ДС13 на постоянном токе.

Номинальные рабочие токи (Ie), номинальные напряжения (Ue), и мощности приведены в табл. 7.

Минимальная включающая способность на переменном токе: 5мА при 17 В.

Общая: механическая + коммутационная износостойкость – 10000 циклов.

- 7 -

Коммутационная износостойкость при токах включения и отключения, соответсвующих номинальным напряжениям и категориям применения согласно табл. С.1, ГОСТ Р 50030.5.1-2005 – 8000 циклов ВО.

Включающая и отключающая способность коммутационных элементов в условиях перегрузок согласно табл. 5 ГОСТ Р 50030.5.1-2005.

Условный номинальный ток короткого замыкания:

- в цепи переменного тока – 1000 А при испытаниях совместно с автоматическим выключателем ВМ63-1ХВ6-УХЛ3 ТУ3421-040-25758109-2008.

- в цепи постоянного тока – 250А при испытании совместно с автоматическим выключателем ВА21-29 - на номинальный ток 5А.

Таблица 7

| Категория применения | АС15 | ДС13 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение (Ue), В | 48 | 110 | 220 | 380 | 24 | 110 | 220 |
| Номинальный рабочий ток (Ie), А | 4 | 3 | 1,5 | 1 | 4 | 1,3 | 0,5 |
| Номинальная мощность, Вт | 200 | 330 | 330 | 380 | 100 | 140 | 110 |

Электромагнитный привод

Номинальные напряжения электромагнитного привода (Us) -230 и 400 В переменного тока 50Гц.

Электромагнитный привод обеспечивает включение, отключение и взвод выключателя после автоматического отключения при колебаниях питающего напряжения от 80 до 120% номинального значения.

Номинальный режим работы электромагнитного привода - кратковременный.

Частота включений приводом до 20 включений в час.

Электромагнитный привод допускает пять операций включение-отключение подряд с паузой между операциями не менее 10 c.

При номинальном напряжении в цепи электромагнитного привода собственное время включения и отключения выключателя электромагнитным приводом не превышает 0,3 с.

При наличии напряжения в цепи управления электромагнитным приводом процесс включения и отключения выключателя заканчиваться автоматически (независимо от оператора), если контакты аппарата управления электромагнитным приводом находились в замкнутом положении не менее 0,2 с.

Мощность, потребляемая электромагнитным приводом, не превышает 1500 В•A.

Электромагнитный привод допускает:

- непосредственное ручное оперирование:

- оперирование с помощью аппаратов управления (кнопок, ключей управления и т. д.);

Привод обеспечивает блокировку от многократных включений выключателя в случае его срабатывания под действием расцепителей.

Электромагнитный привод обеспечивает число включений и отключений выключателя в соответствии с указанными в табл.3.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатель состоит из следующих основных узлов: оболочка, коммутирующее

устройство, механизм управления, максимальные расцепители тока, дугогаси-

- 8 -

Приложение В

Схемы электрические принципиальные выключателей

Обозначения принятые в схемах:

S – контактный блок с замыкающим

контактом (23-24) - для исполнения с независимым расцепителем (без свободных

вспомогательных контактов);

S2.1- контактный блок со вспомогательными

контактами: 13-14  замыкающие

11-12 размыкающие;

S2.2 - контактный блок со вспомогательными

контактами: 23-24  замыкающие

21-22 размыкающие;

С1-С2 – обозначение выводов катушки независимого расцепителя;

SQ1, SQ2 - выключатели путевые электромагнитного привода;

К - расцепитель независимый;

Uс - напряжение питания независимого расцепителя;

Us - напряжение питания привода электромагнитного;

YA – привод электромагнитный;

YA1, YA2 – электромагниты привода электромагнитного;

SB1, SB2 – выключатели кнопочные для привода электромагнитного –

в комплект поставки не входят;

Х1 – соединитель привода электромагнитного;

VD – диод полупроводниковый.

Сокращённое обозначение цветов проводов выводов элементов схем:

С1-С2 - Сн - синий или голубой;

21-22  - Кр - красный или розовый;

23-24 - Жл - желтый или оранжевый;

11-12 - Бл - белый или бесцветный;

13-14 - Чр - черный или фиолетовый.

Контактные элементы одного блока имеют одну и ту же полярность

и не допускают включение в разные фазы.

Схема электрическая принципиальная выключателя переменноготока трехполюсного исполнения

а) с тепловыми и электромагнитными                  б) без тепловых и электромагнитных

расцепителями                                                                 расцепителей

Схема электрическая принципиальная выключателя

со вспомогательными контактами

- 17  -

Продолжение приложения Б

Автоматические выключатели с ручным дистанционным приводом для

оперирования через дверь распределительного устройства

Масса привода – не более 0,85 кг.

А – горизонтальная ось ручного привода и автоматического выключателя; Б – вертикальная ось

выключателя; Г – вертикальная ось привода

1 – выключатель; 2 – рычаг ручного привода; 3 – ручной привод; 4 – рукоятка ручного привода.

Автоматические выключатели с электромагнитным приводом

1 - выключатель, 2 - привод электромагнитный, 3 – соединитель типа РП10.

Масса выключателя с электромагнитным приводом не более 4,1 кг.

- 16 -

тельные камеры, зажимы для присоединения внешних проводников главной цепи выключателя.

При указании в заказе в выключатель встраиваются дополнительные сборочные единицы (вспомогательные контакты, независимый расцепитель, электромагнитный привод, устройство для запирания) в сочетаниях, указанных в таблице 1.

Способ монтажа выключателя – стационарный.

Коммутирующее устройство состоит из подвижных  и неподвижных контактов, напайки которых выполнены из металлокерамики на основе серебра.

Механизм управления – ручной привод независимого действия, обеспечивающий моментное замыкание и размыкание главных контактов.

Включение осуществляется путем перевода ручки управления в позицию «I», отключение - путем перевода ручки в позицию «О»,

В случае автоматического отключения при аварийном режиме или под воздействием независимого расцепителя ручка управления занимает промежуточное положение.

Включение выключателя после автоматического отключения осуществляется движением ручки (рукоятки дистанционного привода) в направлении «О» - для взвода и  далее в направлении «I» - на замыкание контактов.

Отключение выключателя расцепителями происходит независимо от того, удерживается ли ручка управления во включенном положении или нет.

Примечание - допускаются при оперативном переключении отдельные автоматические срабатывания (срывы зацепления).

Выключатели стационарного исполнения с ручным приводом имеют исполнение с устройством для запирания привода в положении «Отключено».

Электромагнитный привод выполнен в виде отдельного блока, установленного на крышке выключателя.

Электромагнитный привод обеспечивает включение, отключение и перевзвод выключателя.

На поверхности крышки электромагнитного привода выведена рукоятка, обеспечивающая возможность ручного управления выключателем только при отсутствии напряжения в цепи привода, и указывающая коммутационные положения выключателя. При ручном управлении рукоятку следует доводить до вертикальных положений «О» и «I». На электромагнитном приводе установлен прямоугольный соединитель типа РП10 для присоединения внешних проводников.

Привод работает в пульсирующем режиме, как шаговый двигатель. Пульсирующий режим работы привода переменного тока обеспечивается полупроводниковым диодом (VD), импульсно подающим напряжение на катушки электромагнитов привода (YA1 и YA2).

Согласно схеме включения электромагнитного привода (см. приложение В) потребитель должен использовать блок управления «вкл» - «откл».

Ручной дистанционный привод крепится на двери распределительного устройства и позволяет оперировать выключателем при закрытой двери распределительного устройства.

Выключатели с ручным дистанционным приводом имеют устройство для запирания (см. рис. 4.1).

Вспомогательные контакты состоят из двух электрически разделённых контактных блоков с одним замыкающим (З) и одним размыкающим (Р) контактами. Блоки могут включаться в разные фазы. Контактные элементы внутри блока имеют одну и ту же

полярность и не допускают включение в разные фазы.

- 9 -

Рисунок 4.1  Запирающее устройство в положении «Отключено»

а)   б)

а) выключателей стационарного исполнения с ручным приводом,

б) выключателей с ручным дистанционным приводом (1-поводок, 2-рукоятка,

3-основание, 4-пластина, 5-замок, 6-дверь распределительного устройства)

Навесными замками можно заблокировать рукоятку управления выключателем и рукоятку ручного дистанционного привода при помощи навесного замка диаметром дужки 5 мм (в комплект поставки не входит).

Выводы выключателя

Требования к конструкции выводов выключателя  по ГОСТ Р 50030.1-2007.

Варианты присоединения проводников и шин к зажимам выключателей приведены в приложении Д и Е.

Зажимы выключателей на номинальные токи до 250А рассчитаны для присоединения:

- медных проводников сечением от 2,5 до 50  мм2 с помощью кабельных наконечников по ГОСТ 7386 (например 6-6-4; 50-8-11) и алюминиевых сечением от 16 до 70 мм2 по ГОСТ7387 (например А70-8 и Л70-8) с шириной зажимной части до 22 мм для диаметров контактного стержня 6-8 мм. При этом проходное отверстие должно быть рассверлено до диаметра 8,5 мм.,

- медных кабелей при помощи специальных кабельных наконечников сечениями 70, 95 и 120 мм2, поставляемых по заказам,

-  при помощи шин (проводов) шириной от 14 до 22 мм., толщиной от 2 до 6 мм, сечениями от 28 до 120 мм2. Допускается присоединение шинами шириной до 30 мм с разделкой конца до размера 22 мм.

Дополнительно к выключателям на номинальные токи до 250А по заказу возможна поставка комплектов зажимов для присоединения неподготовленных проводов (кабелей):

- одногнёздных - для проводов сечением от 25 мм2 до 180 мм2,

- двухгнёздных - от 2х16 мм2до 2х95 мм2.

Зажимы выключателей на номинальные токи 320 и 400А рассчитаны для присоединения шинами шириной от 20 до 22 мм, толщиной от 6 до 10 мм, сечениями от 120 до 240 мм2 соответственно.

Дополнительно к выключателям на номинальные токи до 400А, по отдельным заказам,   возможна поставка комплектов расширительных присоединительных выводов и межполюсных изоляционных перегородок, позволяющих осуществлять присоединение шинами шириной до 35 мм (см. приложение Е).

Для присоединения алюминиевых шин по отдельным заказам поставляются комплекты зажимов на токи 16-320А; 400А со специальными  тарельчатыми пружинами (шайбами).

Момент затяжки винтов крепления внешних проводников для выключателей:

- 6 Нм – до 320А,

- 10Нм – 400 А.

Таблица 8  Рекомендуемые присоединительные сечения медных кабелей и шин

| Iн, А | 16, 20 | 25 | 31,5 | 40, 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 185 | 240 |

- 10 -

Приложение Б

Габаритные, установочные, присоединительные  размеры

и масса выключателей

Масса не более 2,2 кг.

а – ось вертикальная; б – ось горизонтальная; в – включено;

г – отключено автоматически; д – отключено вручную; е – взвод

* для автоматических выключателей на 400 А.

Автоматические выключатели с клеммной крышкой

- 15 -

Приложение А

Время-токовые характеристики выключателей с электромагнитными и тепловыми

расцепителями при контрольной температуре 30(2(С на токи

а)16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80А б) 100; 125; 160; 200; 250А  в) 320; 400А

а)

б)

в)

t(c) – время срабатывания

I/In – ток кратный номинальному

1 - зона работы теплового максимального расцепителя тока снятая с холодного состояния

2- зона работы теплового максимального расцепителя тока снятая с нагретого состояния

- 14 -

Внешние проводники от дополнительных сборочных единиц выключателя выводятся в одной или двух изоляционных трубках. Сечение медных гибких проводников от 0,35 до 1,5 мм2, длина выведенных проводников 800 мм.

Идентификация и маркировка выводов согласно п. 7.1.7.4 ГОСТ Р 50030.1-2007.

Выводящие проводники дополнительных сборочных единиц имеют цвета изоляции в соответствии с указанными в приложении В.

- МАРКИРОВКА

Маркировка содержит следующие данные:

- обозначение типоисполнения;

- ГОСТ Р 50030.2;

- категория применения;

- номинальный ток в амперах (In);

- номинальное рабочее напряжение (Ue);

- номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp);

- номинальное напряжение независимого расцепителя (Uс);

- номинальное напряжение электромагнитного привода (Us);

- номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu);

- номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics);

- указание разомкнутого и замкнутого положений символами соответственно «О» и «I»;

- обозначение вводных (1; 3; 5) и выводных (2; 4; 6) зажимов главных контактов выключателя;

- номинальная частота переменного тока;

- обозначение уставки расцепителей тока короткого замыкания;

- обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- знак соответствия с кодом органа сертификации;

- дата изготовления в сочетании: месяц и год или год;

- ПОРЯДОК МОНТАЖА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатели должны устанавливаются в помещениях, не содержащих взрывоопасные или разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую или взрывоопасную пыль, а также в местах, защищённых от попадания брызг воды, капель масла, и дополнительного нагрева от посторонних источников лучистой энергии.

Конструкция, к которой крепится выключатель, должна быть выполнена так, чтобы при затяжке винтов, крепящих выключатель, пластмассовый корпус выключателя не подвергался напряжению изгиба.

В местах крепления выключателя между опорными поверхностями свободно приложенного корпуса выключателя и конструкцией, к которой крепится выключатель, допускается зазор не более 0,3 мм.

Минимальные расстояния от выключателей до заземлённых металлических частей распределительного устройства указаны в приложении Г.

В приложении В приведены схемы выключателей, в соответствии с которыми осуществляются электрические соединения при монтаже.

Способы присоединения внешних проводников к выключателю указаны в приложениях Д и Е.

Монтаж выключателей производится при отсутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных единиц.

6.1 Для монтажа выключателя:

1) выполнить в конструкции, к которой крепится выключатель, отверстия (см. рисунок 6.1);

- 11 -

2) отвести ручку выключателя в положение «Отключено»;

3) установить и закрепить выключатель. Для крепления выключателя используются все

отверстия, предусмотренные для этой цели;

При наличии отверстий с резьбой в конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи отвёртки через отверстия в крышке выключателя со стороны его лицевой поверхности.

При отсутствии резьбы в отверстиях конструкции, к которой крепится выключатель, крепление осуществляется винтами при помощи гаек и тех же винтов. Если конструкция выполнена из изоляционного материала или отверстия в ней имеют овальную форму, между гайкой и конструкцией устанавливаются плоские и пружинные шайбы.

Если конструкция выполнена из металла с круглыми отверстиями, устанавливаются только пружинные шайбы;

4) подсоединить внешние проводники к главной цепи выключателя (см. приложение В);

Провода от источника присоединять к входным зажимам 1, 3, 5.

Присоединение внешних проводников к зажимам автоматического выключателя необходимо выполнить так, чтобы не создавались механические напряжения в конструкции выключателя. Оголённые части присоединяемых с передней стороны внешних проводников

необходимо заизолировать (шины на длине не менее 300 мм);

5) после монтажа внешних проводников к выводам выключателя установить клеммную крышку  таким образом, чтобы его выступы вошли в трапецеидальные пазы выключателя до упора (см. приложение Б);

6) подсоединить выводы дополнительных сборочных единиц в соответствии со схемами (см. приложение В).

Рисунок 6.1    а) расположение отверстий для крепления выключателя

б) расположение отверстий для крепления ручного дистанционного привода.

а)    б)

1-вертикальная ось выключателя, 2-горизонтальная ось выключателя и ручного

дистанционного привода, 3- вертикальная ось ручного дистанционного привода.

6.2. Ручной дистанционный привод выключателей (см. приложение Б) установить на двери распределительного устройства в соответствии с рисунком 6.1 б).

После установки привода:

1) Проверить, что ручка выключателя входит в рычаг привода;

2) Включить и отключить выключатель рукояткой дистанционного привода, для чего рукоятку повернуть из положения «О» в положение «I», затем обратно в положение «О».

- ПОДГОТОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К РАБОТЕ

- 12  -

Для проверки работоспособности выключателя необходимо вручную включить

выключатель, а затем произвести операцию ручного расцепления механизма путём нажатия на тестовую кнопку.

Убедившись в том, что монтаж выполнен правильно, включите выключатель.

До этого подача напряжения запрещается!

Для включения выключателя, находящегося в расцепленном положении, необходимо произвести операцию взвода, для чего ручку перевести до упора в сторону знака «О», а затем включить выключатель, переведя ручку в сторону «I».

Для включения выключателя с ручным дистанционным приводом после автоматического отключения необходимо рукоятку на двери распределительного устройства сначала перевести в положение «О» (взвести механизм), а затем установить в положение «Включено» «I».

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Установка, присоединение проводников и осмотр выключателей производится

при снятом напряжении.

Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей».

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Возможность работы выключателей в условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, технические характеристики выключателей и мероприятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем.

Выключатели рассчитаны для работы без ремонта и смены каких-либо частей.

Выключатели надо содержать в чистоте, чтобы на них не попадали вода, масло, эмульсии и т.п.

Периодически, примерно через каждые 2000 включений, но не реже одного раза в год, выключатель нужно осматривать. Осмотр выключателя также нужно производить после каждого отключения тока короткого замыкания.

После каждого отключения тока короткого замыкания рекомендуется произвести 8-10 раз операцию «включение - отключение» без тока.

9.2 Для того чтобы осмотреть выключатель, необходимо снять крышку, отвинтив крепящие винты.

При осмотре нужно очистить выключатель от копоти и выплесков металла, трущиеся части механизмов свободного расцепления смазать смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 или аналогичными смазками, проверить целостность пружин, дугогасительных камер, состояние контактов (на поверхности контактов должен быть видимый металлокерамический слой), проверить затяжку крепежа в местах подсоединения внешних проводников.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить выключатели необходимо в упаковке предприятия в закрытом сухом и чистом помещении при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы выключателя и упаковку.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование выключателей производится крытым транспортом. При транспортировании выключателей в контейнерах допускается их перевозка открытым транспортом.

Транспортирование упакованных выключателей должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

- 13  -

# Text boxes

48а